## Sheet1
水道事業ガイドライン業務指標算出結果
指標№ | 業務指標 | 単位 | 指標の解説 | 計算値 【24年度】 | 計算値 【25年度】 | 計算値 【26年度】 | 計算値 【27年度】 | 計算値 【28年度】
1001 | 水源利用率 (一日平均配水量/確保している水源水量)×100 | ％ | 確保している水源水量に対する一日平均配水量の割合を示す。この指標は水源余裕率と関連が深い。利用率は高い方が水源の効率的利用にはなるが、渇水時は１００％取水できないこともあるので、危険が大きくなる。 ※平成24年度、事業変更認可において、地下水の水源水量を適正揚水量に見直ししました。 | 36.3894 | 35.9 | 34.8 | 34.5 | 34.6
1002 | 水源余裕率 [(確保している水源水量/一日最大配水量)－1]×100 | ％ | 一日最大配水量に対して確保している水源水量がどの程度の余裕（まだ取水できる量）があるかを示す。渇水時は、確保している全水源水量が取水できないので、この水源余裕率はあることが必要である。 ※平成24年度、事業変更認可において、地下水の水源水量を適正揚水量に見直ししました。 | 135.4854 | 134.3 | 154 | 147.8 | 157.5
1003 | 原水有効利用率 (年間有効水量/年間取水量)×100 | ％ | 年間取水量に対する有効に使われた水量（消費者に配られた水、管路の維持管理などに使用した水などをいう）の割合を示す。この割合が高いことが望ましい。 | 93.1038 | 89.8 | 85.6 | 86.5 | 83.6
1004 | 自己保有水源率 (自己保有水源水量/全水源水量)×100 | ％ | 全水源水量に対する自己所有の水源水量（水道事業体が管理している貯水池、井戸をいう）の割合をいう。多目的ダムなどは通常は河川管理者の管理である。自己保有水源の多いことは取水の自由度が大きい。 | 70.1367 | 100 | 100 | 100 | 100
1005 | 取水量1㎥当たり水源保全投資額 水源保全に投資した費用/その流域からの取水量 | 円/㎥ | 自己の水源に水源かん（涵）養のため投資した費用に対するその流域からの取水量の１㎥当たりの費用を示す。当然、自己水源を持たない場合は適応できない。 | 0.25986 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.08
1101 | 原水水質監視度 原水水質監視項目数 | 項目 | 安全な水の供給には原水が安全であることが重要であるので、原水で何項目を調査しているかを示す。調査回数は月１回以上とする。 | 71 | 71 | 65 | 65 | 65
1102 | 水質検査箇所密度 (水質検査採水箇所数/給水区域面積)×100 | 箇所/100k㎡ | 給水区域において毎日行う水質検査箇所のその面積１００k㎡当りに対する水質検査箇所数を示す。この値は、給水区域の形態、管網構成などにより異なるが、全給水区域の水質を把握できる箇所数が必要である。 | 5.7548 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7
1103 | 連続自動水質監視度 (連続自動水質監視装置設置数/一日平均配水量)×1,000 | 台/(1,000㎥/日) | 配水管網において連続して（２４時間）水質を自動的に監視する装置が設置されていることを前提として、一日平均配水量１０００㎥当たりの設置数をいう。この値が多いほど監視度が高くなる。 | 0.014955 | 0.015 | 0.03 | 0.032 | 0.032
1104 | 水質基準不適合率 (水質基準不適合回数/全検査回数)×100 | ％ | 給水栓の水質が、国で定めている水質基準に違反した率で、１項目でも違反している場合は違反とみなす。これは０でなければならないが、まれに違反がある。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | カビ臭から見たおいしい水達成率 [(1－ジェオスミン最大濃度/水質基準値)＋(1－2-メチルイソボルネオール最大濃度/水質基準値)]/2×100 | ％ | 給水栓水で、２種類のカビ臭物質最大濃度の水質基準値に対る割合をいう。水質基準値ぎりぎりであると０％、全くカビ臭物質が含まれないと１００％になる。 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90
1106 | 塩素臭から見たおいしい水達成率 [1－(年間残留塩素最大濃度－残留塩素水質管理目標値)/残留塩素水質管理目標値]×100 | ％ | 給水栓水で、残留塩素濃度の最大値が０．８㎎/Lのとき０％、０．４㎎/Lのとき１００％になる。残留塩素は低い方がおいしさからは好ましい。最大値でなくて、平均値を用いるべきという考えもあるが、給水区域はすべて同じ水質であるべきであり、また公平の観点から一部でも残留塩素濃度の高い水があってはならないという考えにより、最大値を用いる。水質基準でも、いかなる時でも、いかなる場所でも基準を守らなければならないからである。つまり、平均値ではない。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1107 | 総トリハロメタン濃度水質基準比 (総トリハロメタン最大濃度/総トリハロメタン濃度水質基準値)×100 | ％ | 給水栓水で、水質基準の値である０．１㎎/Lに対する総トリハロメタン濃度最大値の割合を示す。トリハロメタンは有害物質であり、この値は低い方がよい。 | 47 | 36 | 50 | 70 | 46
1108 | 有機物（TOC）濃度水質基準比 (有機物最大濃度/有機物水質基準値)×100 | ％ | 給水栓水で、水質基準の値である５㎎/Lに対する最大有機物（TOC）濃度の割合を示す。この値は低い方がよい。 | 37 | 27 | 47 | 43 | 40
1109 | 農薬濃度水質管理目標比 Σ ( xi / Xi ) / n × 100 xi : 各農薬の給水栓での年間測定最大濃度 Xi : 各農薬の管理目標値 n : 水道事業体の水質検査計画書に記載の農薬の数 | ％ | 給水栓で、水質基準の値である各農薬の管理目標値に対するそれぞれの農薬最大濃度の割合を対象農薬数で除したものである。農薬は種類が多いので、一種類ごとに算出せず、平均したもので示した。この値は低い方がよい。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 重金属濃度水質基準比 Σ ( xi / Xi ) / 6 × 100 xi : 各重金属の給水栓での年間測定最大濃度 Xi : 各重金属の水質基準値 | ％ | 給水栓で、水質基準を定める６種類の重金属の基準値に対するそれぞれの重金属最大濃度の割合を平均値で示す。この値は低い方がよい。 | 6.6667 | 7 | 2 | 2 | 5
1111 | 無機物質濃度水質基準比 Σ ( xi / Xi ) / 6 × 100 xi : 各無機物質の給水栓での年間測定最大濃度 Xi : 各無機物質の水質基準値 | ％ | 給水栓で、水質基準を定める６種類の無機物質の基準値に対するそれぞれの無機物質最大濃度の割合を平均値で示す。簡単にいうとミネラル分の割合を示す。 | 25.8889 | 22 | 25 | 28 | 24
1112 | 有機物質濃度水質基準比 Σ ( xi / Xi ) / 4 × 100 xi : 各有機物質の給水栓での年間測定最大濃度 Xi : 各有機物質の水質基準値 | ％ | 給水栓で、水質基準に定める４種類の有機物質の基準値に対するそれぞれの有機物質最大濃度の割合を平均値で示す。この値は低い方がよい。 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
1113 | 有機塩素化学物質濃度水質基準比 Σ ( xi / Xi ) / 9 × 100 xi : 各有機塩素化学物質の給水栓での年間測定最大濃度 Xi : 各有機塩素化学物質の水質基準値、又は管理目標値 | ％ | 給水栓で、水質基準に定める９種類の有機塩素化学物質の基準値に対するそれぞれの有機塩素化学物質最大濃度の割合を平均値で示す。この値は低い方がよい。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | 消毒副生成物濃度水質基準比 Σ ( xi / Xi ) / 5 × 100 xi : 各消毒副生成物の給水栓での年間測定最大濃度 Xi : 各消毒副生成物の水質基準値 | ％ | 給水栓で、水質基準に定める５種類の消毒副生成物の基準値に対するそれぞれの消毒副生成物最大濃度の割合を平均値で示す。この値は低い方がよい。 | 6.5 | 9 | 7 | 7 | 8
1115 | 直結給水率 (直結給水件数/給水件数)×100 | ％ | 総給水件数に対する受水槽を経由せず直接給水される件数の割合を示す。水質の悪化を防ぐ観点から、直結給水が進められている。 | 92.1844 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.7
1116 | 活性炭投入率 (年間活性炭投入日数/年間日数)×100 | ％ | 粉末活性炭を投入した日数の年間割合を示す。活性炭は水質が悪化したときに用いられるので、原水水質の良し悪しの指標でもある。 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 28.2
1117 | 鉛製給水管率 (鉛製給水管使用件数/給水件数)×100 | ％ | 鉛管を使用している件数の全給水件数に対する割合を示す。この値は低い方がよい。 | 2.4454 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9
2001 | 給水人口一人当たり貯留飲料水量 [((配水池総容量-緊急貯水槽容量)×1/2＋緊急貯水槽容量)/給水人口]×1,000 | L/人 | 給水人口一人当たり一日何Ｌの水が常時ためられているかを示す。地震時など緊急時の応急給水の時利用される。地震直後では一人一日３Ｌ必要とされる。 | 99.8609 | 153 | 154 | 155 | 149
2002 | 給水人口一人当たり配水量 (一日平均配水量/給水人口)×1,000 | L/日/人 | 給水人口一人当たり何Ｌ配水したかを示す。この水量は給水人口をベースに計算するので、特に都市部では給水区域外から来た人の消費分、都市活動分が含まれ、一人当たりの真の消費量より多くなる。 | 356.4225 | 353 | 345 | 344 | 347
2003 | 浄水予備力確保率 [(全浄水施設能力－一日最大浄水量)/全浄水施設能力]×100 | ％ | 必要とされる一日最大浄水量を配水したとき、浄水施設全体ではどの程度の余裕があるか割合で示す。余裕がないと浄水施設の更新、補修点検などに支障を来たす。 | 44.0891 | 45.3 | 49.5 | 47.1 | 49.1
2004 | 配水池貯留能力 配水池総容量/一日平均配水量 | 日 | 水道水をためておく配水池の総容量が平均配水量の何日あるかを示す。需要と供給の調整及び突発事故のため０.５日分以上は必要とされる。 | 0.56035 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.86
2005 | 給水制限数 年間給水制限日数 | 日 | 一年間で何日給水制限したかを示す。渇水、事故などがあると給水制限数は大きくなる。この値は低い方がよい。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2006 | 普及率 (給水人口/給水区域内人口)×100 | ％ | 給水区域内で水道を使っている人の割合を示す。日本では約９７％に達しているが、世界では低い国もある。 | 99.9792 | 100 | 100 | 100 | 100
2007 | 配水管延長密度 配水管延長/給水区域面積 | km/k㎡ | 給水区域面積１K㎡当たり配水管が何Km布設されているかを示す。これは配水管に引き込み管（給水管）を接続する時の容易さを示す。 | 3.5194 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
2008 | 水道メータ密度 水道メータ数/配水管延長 | 個/km | 配水管１ｋｍ当たり何個の水道メータが接続されているかを示す。これは配水管の効率性を示す。一般に大都市では大きい値となる。 | 54.4179 | 55 | 55 | 55 | 56
2101 | 経年化浄水施設率 (法定耐用年数を超えた浄水施設能力/全浄水施設能力)×100 | ％ | 法定の耐用年数を超えた浄水施設能力の全浄水施設能力に対する割合を示す。この値が大きいほど古い施設が多いことになるが、使用の可否を示すものではない。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2102 | 経年化設備率 (経年化年数を超えている電気・機械設備数/電気・機械設備の総数)×100 | ％ | 法定の耐用年数を超えた電気・機械設備数の電気・機械設備の総数に対する割合を示す。この値が大きいほど古い設備が多いことになるが、使用の可否を示すものではない。 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし
2103 | 経年化管路率 (法定耐用年数を超えた管路延長/管路総延長)×100 | ％ | 法定の耐用年数を超えた管路延長の総延長に対する割合を示す。この値が大きいほど古い管路が多いことになるが、使用の可否を示すものではない。 | 3.3626 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 6.6
2104 | 管路の更新率 (更新された管路延長/管路総延長)×100 | ％ | 年間で更新した管路延長の総延長に対する割合を示す。この値の逆数が管路をすべて更新するのに必要な年数を示す。 | 1.8857 | 1.6 | 1.26 | 0.91 | 0.86
2105 | 管路の更生率 (更生された管路延長/管路総延長)×100 | ％ | 年間で更正（古い管の内面を補修すること）した管路延長の総延長に対する割合を示す。更生は更新とは違い、管本体の耐震性、強度、腐食などの改善にはならない。 | 0.00032096 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002
2106 | バルブの更新率 (更新されたバルブ数/バルブ設置数)×100 | ％ | 年間で更新したバルブ数の総設置数に対する割合を示す。バルブの更新は管路の更新と同時に行われることが多いので、管路更新率と関係が深い。 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし
2107 | 管路の新設率 (新設管路延長/管路総延長)×100 | ％ | 年間で新設した管路延長の総延長に対する割合を示す。現在、日本では普及率が約９７％なので、新設は少なくなっている。 | 0.19336 | 0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.17
2201 | 水源の水質事故数 年間水源水質事故件数 | 件 | 年間の水源の有害物質（油、化学物質の流出など）による水質汚染の回数を示す。この値は低い方がよい。この指標は、水道事業体の責任ではないが、重要なものである。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2202 | 幹線管路の事故割合 (幹線管路の事故件数/幹線管路延長)×100 | 件/100km | 年間の幹線管路（給水栓を接続する配水管以外の一般に口径の大きい管）の事故（破裂、抜け出し、漏水など）が幹線管路総延長１００ｋｍ当たり何件あるかを示す。幹線以外の配水管は、事故の影響が比較的小規模なこと、件数が多く正確に把握しにくいことと、給水管（個人所有）事故との区別が分からないこともあるので含まないことにした。この値は低い方がよい。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2203 | 事故時配水量率 (事故時配水量/一日平均配水量)×100 | ％ | 最大の浄水場又は最大の管路が事故で２４時間停止したとき配水できる水量の平均配水量に対する割合を示す。この指標は、水道施設の緊急時の融通性を示すもので、そのような事故が現実に起きるか否かということは問わない。この値は高い方がよい。 | 132.4495 | 135 | 139.2 | 140.6 | 140.2
2204 | 事故時給水人口率 (事故時給水人口/給水人口)×100 | ％ | 最大の浄水場又は最大の管路が事故で２４時間停止したとき給水できない人口の給水人口に対する割合をいう。この指標は、水道施設の緊急時の融通性を示すもので、そのような事故が現実に起きるか否かということは問わない。この値は低い方がよい。 | 47.4244 | 47.5 | 47.5 | 47.7 | 48.3
2205 | 給水拠点密度 (配水池･緊急貯水槽数/給水区域面積)×100 | 箇所/100k㎡ | 緊急時に応急給水できる貯水拠点が給水区域１００k㎡当たり何箇所あるかを示す。この値は高い方が一般的にはよい。 | 0.66401 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2206 | 系統間の原水融通率 (原水融通能力/受水側浄水能力)×100 | ％ | 取水した原水を融通して異なる浄水場へ送水できる水量の受水側の受水可能水量に対する割合を示す。複数の取水箇所のある場合相互に融通できるので、事故に対してリスクが少なくなる。この値は大きい方がよい。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2207 | 浄水施設耐震率 (耐震対策の施されている浄水施設能力/全浄水施設能力)×100 | ％ | 浄水施設のうち高度な耐震化がなされている施設能力の全浄水施設能力に対する割合を示す。通常は、浄水施設は耐震対策がされているが、ここでいうのは高度な耐震対策を意味している。この値は高い方がよい。 | 78.0011 | 52.6 | 54.8 | 80.4 | 94.2
2208 | ポンプ所耐震施設率 (耐震対策の施されているポンプ所能力/全ポンプ所能力)×100 | ％ | ポンプ施設のうち高度な耐震化がなされている施設能力の全ポンプ施設能力に対する割合を示す。通常は、ポンプ施設は耐震対策がなされているが、ここでいうのは高度な耐震対策を意味している。この値は高い方がよい。 | 41.3651 | 32.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9
2209 | 配水池耐震施設率 (耐震対策の施されている配水池容量/配水池総容量)×100 | ％ | 配水池のうち高度な耐震化がなされている施設容量の全配水池容量に対する割合を示す。通常は、配水池は耐震対策がされているが、ここでいうのは高度な耐震対策を意味している。この値は高い方がよい。 | 24.5003 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 54.9
2210 | 管路の耐震化率 (耐震管延長/管路総延長)×100 | ％ | 多くの管路のうち耐震性のある材質と継手（管の接続部）により構成された管路延長の総延長に対する割合を示す。この値は高い方が望ましい。 | 23.4965 | 25.3 | 27.1 | 27.3 | 29.2
2211 | 薬品備蓄日数 平均薬品貯蔵量/一日平均使用量 | 日 | 浄水場で使う薬品が一日平均使用量に対して何日分貯蔵してあるかを示す。この値は薬品の劣化がない範囲で余裕を持つことがよい。 | 32.9143 | 32 | 36.7 | 25.5 | 26
2212 | 燃料備蓄日数 平均燃料貯蔵量/一日使用量 | 日 | 浄水場などで使う主として発電用の燃料が一日平均使用量に対して何日分貯蔵してあるかを示す。この値は燃料の劣化がない範囲で余裕を持つことがよい。 | 1.2625 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2213 | 給水車保有度 (給水車数/給水人口)×1,000 | 台/1,000人 | 稼働できる給水車が給水人口１０００人当たり何台保有されているかを示す。この値は大きい方がよいが、大都市では一般に低くなる。 | 0.0053303 | 0 | 0 | 0 | 0
2214 | 可搬ポリタンク・ポリパック保有度 (可搬ポリタンク・ポリパック数/給水人口)×1,000 | 個/1,000人 | 緊急時に使用できる可搬ポリタンク・ポリパックが給水人口１０００人当たり何個保有されているかを示す。この値は大きい方がよいが、大都市では一般に低くなる。 | 95.0449 | 95.1 | 95.5 | 105.4 | 117.5
2215 | 車載用の給水タンク保有度 (車載用給水タンクの総容量/給水人口)×1,000 | ㎥/1,000人 | 緊急時に使用できる車載用給水タンクの総容量が人口１０００人当たり何㎥保有されているかを示す。この値は大きい方がよいが、大都市では一般に低くなる。 | 0.12793 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07
2216 | 自家用発電設備容量率 (自家用発電設備容量/当該設備の電力総容量)×100 | ％ | 自家用発電機の容量が当該設備に必要とされる電力の総量に対する割合を示す。この値は自家発電が何％かを示し、高い方が停電事故には強い。 | 27.2639 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 34.8
2217 | 警報付施設率 (警報付施設数/全施設数)×100 | ％ | 異常時に警報の発せられる施設数の全施設数に対する割合を示す。この値は高い方が異常時の対応がしやすい。 | 1.1834 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1
2218 | 給水装置の凍結発生率 (給水装置の年間凍結件数/給水件数)×1,000 | 件/1,000件 | 給水件数１０００件当たりに対する年間で凍結により破裂した給水装置（宅地内、屋内の管など）の延べ件数を示す。この値は低い方がよい。 | 0.60746 | 1.9 | 0.013 | 0.128 | 0.127
3001 | 営業収支比率 (営業収益/営業費用)×100 | ％ | 営業収益の営業費用に対する割合を示す。収益的収支が最終的に黒字であるためには、この値は１００％を一定程度上回っている必要がある。 | 110.297 | 116 | 106.2 | 106.7 | 106.4
3002 | 経常収支比率 [(営業収益＋営業外収益)/(営業費用＋営業外費用)]×100 | ％ | 経常収益の経常費用に対する割合を示す。この値は１００％以上であることが望ましい。 | 106.5464 | 111.7 | 126.9 | 127.1 | 127.2
3003 | 総収支比率 (総収益/総費用)×100 | ％ | 総収益の総費用に対する割合を示す。この値は１００％以上であることが望ましい。 | 106.5508 | 111.7 | 125.6 | 127.3 | 127.2
3004 | 累積欠損金比率 [累積欠損金/(営業収益－受託工事収益)]×100 | ％ | 累積欠損金の受託工事収益を除いた営業収益に対する割合を示す。累積欠損金とは、営業活動の結果生じた欠損金が当該年度で処理できずに、複数年度にわたって累積したものである。この指標は、値は０％であることが望ましい。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3005 | 繰入金比率（収益的収支分） (損益勘定繰入金/収益的収入)×100 | ％ | 損益勘定繰入金の収益的収入に対する割合を示す。水道事業の経営状況の健全性、効率性を示す指標の一つである。この値は低い方が独立採算制の原則に則っているといえる。 | 0.94244 | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.8
3006 | 繰入金比率（資本的収入分） (資本勘定繰入金/資本的収入)×100 | ％ | 資本的勘定繰入金の資本的収入に対する割合を示す。水道事業の経営状況の健全性、効率性を示す指標の一つである。この値は低い方が独立採算制の原則に則っているといえる。 | 5.5182 | 14.1 | 17.2 | 13.4 | 6.8
3007 | 職員一人当たり給水収益 (給水収益/損益勘定所属職員数)/1,000 | 千円/人 | 損益勘定所属職員一人当たりの生産性について、給水収益を基準として把握するための指標である。この値は大きい方がよい。 | 80383.3051 | 69602 | 68402 | 68293 | 71211
3008 | 給水収益に対する職員給与費の割合 (職員給与費/給水収益)×100 | ％ | 職員給与費の給水収益に対する割合を示す。水道事業の効率性を分析するための指標の一つである。この値は低い方がよい。 | 12.5017 | 15.4 | 13.9 | 13 | 12.6
3009 | 給水収益に対する企業債利息の割合 (企業債利息/給水収益)×100 | ％ | 企業債利息の給水収益に対する割合を示す。水道事業の効率性及び財務安全性を分析するための指標の一つである。この値は低い方がよい。 | 6.3407 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.6
3010 | 給水収益に対する減価償却費の割合 (減価償却費/給水収益)×100 | ％ | 減価償却費の給水収益に対する割合を示す。水道事業の効率性を分析するための指標の一つである。この値は低い方がよい。 | 33.8573 | 48 | 58.8 | 59.7 | 59.8
3011 | 給水収益に対する企業債償還金の割合 (企業債償還金/給水収益)×100 | ％ | 企業債償還金の給水収益に対する割合を示す。企業債償還金が経営に与える影響を分析するための指標である。この値は低い方がよい。 | 22.2449 | 24.3 | 23 | 21.5 | 20.5
3012 | 給水収益に対する企業債残高の割合 (企業債残高/給水収益)×100 | ％ | 企業債残高の給水収益に対する割合を示す。企業債残高の規模と経営への影響を分析するための指標である。この値は低い方がよい。 | 285.0182 | 353.8 | 341.4 | 324.9 | 310
3013 | 料金回収率（給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合） (供給単価/給水原価)×100 | ％ | 供給単価の給水原価に対する割合を示す。水道事業の経営状況の健全性を示す指標の一つである。料金回収率が１００％を下回っている場合、給水に係る費用が料金収入以外の収入で賄われていることを意味する。 | 102.8021 | 106.6 | 130.7 | 128.9 | 129.4
3014 | 供給単価 給水収益/有収水量 | 円/㎥ | 有収水量（年間の料金徴収の対象となった水量）１㎥当たりについて、どれだけの収益を得ているかを示す。供給単価は、低額である方が水道サービスの観点からは望ましいが、水道事業の事業環境には大きな差があるため、単純に金額だけで判断することは難しい。 | 209.8522 | 210.2 | 211.3 | 211.9 | 212.6
3015 | 給水原価 [経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費)]/有収水量 | 円/㎥ | 有収水量１㎥当たりについて、どれだけ費用がかかっているかを示す。料金水準を示す数値としてみれば、給水原価は安い方が、水道事業体にとっても水道使用者にとっても望ましいが、給水原価は水源や原水水質など水道事業環境に影響を受けるため、給水原価の水準だけでは、経営の優劣を判断することは難しい。 | 204.1263 | 197.4 | 164.6 | 164.4 | 164.2
3016 | 1ヶ月当たり家庭用料金（10㎥） 1ヶ月当たりの一般家庭用(口径13mm)の基本料金＋10m3使用時の従量料金 | 円 | 標準的な家庭における水使用量（１０㎥）に対する料金を示す。消費者の経済的負担を示す指標の一つである。 | 1443 | 1443 | 1485 | 1485 | 1485
3017 | 1ヶ月当たり家庭用料金（20㎥） 1ヶ月当たりの一般家庭用(口径13mm)の基本料金＋20m3使用時の従量料金 | 円 | 標準的な家庭における水使用量（２０㎥）に対する料金を示す。特に世帯人数２～３人の家庭の１箇月の水道使用量を想定したものである。 | 3081 | 3081 | 3169 | 3169 | 3169
3018 | 有収率 (有収水量/給水量)×100 | ％ | 有収水量（年間の料金徴収の対象となった水量）の年間の配水量（給水量）に対する割合（％）を示す。水道施設及び給水装置を通して給水される水量がどの程度収益につながっているかを示す指標である。この値は高い方がよい。 | 92.5978 | 92.3 | 93 | 93.3 | 92.6
3019 | 施設利用率 (一日平均給水量/一日給水能力)×100 | ％ | 一日平均給水量の一日給水能力に対する割合を示す。水道施設の経済性を総括的に判断する指標である。この値は、基本的には高い方がよい。 | 47.911 | 46.1 | 44.7 | 45.2 | 45.3
3020 | 施設最大稼働率 (一日最大給水量/一日給水能力)×100 | ％ | 一日最大給水量の一日最大給水能力に対する割合を示す。水道事業の施設効率を判断する指標の一つである。この値は、基本的には高い方がよい。 | 55.9109 | 54.7 | 50.5 | 52.9 | 50.9
3021 | 負荷率 (一日平均給水量/一日最大給水量)×100 | ％ | 一日平均給水量の一日給水量に対する割合を示す。水道事業の施設効率を判断する指標の一つである。この値は高い方がよい。 | 85.6918 | 84.1 | 88.5 | 85.5 | 89.1
3022 | 流動比率 (流動資産/流動負債)×100 | ％ | 流動資産の流動負債に対する割合を示す。流動比率は民間企業の経営分析でも使用される指標で、水道事業の財務安全性をみる指標である。この値は１００％以上で、より高い方が安全性が高い。 | 973.0871 | 1214.6 | 399.7 | 468.8 | 519.7
3023 | 自己資本構成比率 [(自己資本金＋剰余金)/負債・資本合計]×100 | ％ | 自己資本金と剰余金の合計額の負債・資本合計額に対する割合を示す。財務の健全性を示す指標の一つである。この値は高い方が財務的に安全といえる。 | 73.8458 | 79.5 | 78.6 | 79.8 | 80.7
3024 | 固定比率 [固定資産/(自己資本金＋剰余金)]×100 | ％ | 固定資産の自己資本金と剰余金の合計額に対する割合を示す。固定比率は、民間企業の経営分析にも使用されており、自己資本がどの程度固定資産に投下されているかを見る指標である。一般的に１００％以下であれば、固定資本への投資が自己資本の枠内に収まっていることになり、財務面で安定的といえる。 | 125.7736 | 117.4 | 117 | 114.3 | 111.5
3025 | 企業債償還元金対減価償却費比率 (企業債償還元金/当年度減価償却費)×100 | ％ | 企業債償還元金の当年度減価償却費に対する割合を示す。投下資本の回収と再投資との間のバランスをみる指標である。一般的にこの指標が１００％を超えると再投資を行うにあたって企業債等の外部資金（企業債等）に頼ることになるため、１００％以下であると財務的に安全といえる。 | 65.702 | 50.7 | 39.1 | 36 | 34.3
3026 | 固定資産回転率 (営業収益－受託工事収益)/[(期首固定資産＋期末固定資産)/2] | 回 | 受託工事収益を除いた営業収益の年度平均の固定資産額に対する割合を回数で示す。つまり、固定資産が期間中に営業収益によって何回回収されたかを示すものであり、固定資産の活用の状況を見るための指標である。この値は大きい方がよい。 | 0.092997 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
3027 | 固定資産使用効率 (給水量/有形固定資産)×10,000 | ㎥/10,000円 | 給水量の有形固定資産に対する値（㎥／１００００円）である。この値が大きいほど施設が効率的であることを意味するため、値は大きい方がよい。 | 4.7677 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.3
3101 | 職員資格取得度 職員が取得している法定資格数 / 全職員数 | 件/人 | 職員が一人当たり持っている法定資格の件数を示す。この指標は、職務として必要な資格（例えば、電検、高圧製造保安責任者など）を取ることにより職員の資質の向上を図る。 | 1.4478 | 1.21 | 1.45 | 1.43 | 1.57
3102 | 民間資格取得度 職員が取得している民間資格取得数 / 全職員数 | 件/人 | 職員が一人当たり持っている民間資格の件数を示す。この指標は、職務に関連する民間資格（例えば、管理技士など）を取ることにより職員の資質の向上を図る。 | 0.029851 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03
3103 | 外部研修時間 (職員が外部研修を受けた時間・人数) / 全職員数 | 時間 | 職員一人当たりの外部研修を受けた時間数を示す。この指標は、職務に関する外部研修を受けることにより職員の資質の向上を図る。 | 2.9254 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 3.6
3104 | 内部研修時間 (職員が内部研修を受けた時間・人数) / 全職員数 | 時間 | 職員一人当たりの内部研修を受けた時間数を示す。この指標は、職務に関する内部研修を受けることにより職員の資質の向上を図る。 | 18.7761 | 17.3 | 14.4 | 12.4 | 15.3
3105 | 技術職員率 (技術職員総数 / 全職員数) × 100 | ％ | 技術職員総数の全職員数に対する割合を示す。この指標は、技術的業務の直営維持が難しくなってきている現状と関係が深い。 | 65.6716 | 62.7 | 62.7 | 60.8 | 60.8
3106 | 水道業務経験年数度 全職員の水道業務経験年数 / 全職員数 | 年/人 | 職員が平均何年水道業務に携わっているかを示す。他部局との人事交流により水道業務の経験の少ない職員が増えている。この指標は水道業務の職員の習熟度と関係が深い。 | 20.194 | 23.7 | 23 | 22.3 | 23.6
3107 | 技術開発職員率 (技術開発業務従事職員数 / 全職員数) × 100 | ％ | 技術開発業務従事職員数の全職員数に対する割合を示す。この指標は、技術的開発業務の直営が難しくなってきている現状と関係が深い。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3108 | 技術開発費率 (技術開発費 / 給水収益) × 100 | ％ | 技術開発費の給水収益に対する割合を示す。水道事業においては、民間と比較して技術開発に投資する費用が少ないといわれる。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3109 | 職員一人当たり配水量 年間配水量 / 全職員数 | ㎥/人 | 年間で職員一人当たり何㎥配水したことになるかを示す。この指標は一般的には職員が多いと低くなり、外部委託が多いと高くなる。 | 364000 | 321000 | 310909 | 312828 | 312845
3110 | 職員一人当たりメータ数 水道メータ数 / 全職員数 | 個/人 | 水道メータ総数を全職員数で除した値（個／人）である。この指標は一般的には職員が多いと低くなり、外部委託が多いと高くなる。 | 1291.4776 | 1161 | 1167 | 1190 | 1198
3111 | 公傷率 [(公傷で休務した延べ人 ・ 日数) / (全職員数 × 年間公務日数)] × 100 | ％ | 公傷（仕事をする上でのけが、病気）で休務した延べ人・日数の、全職員数と年間公務日数を乗じた日数に対する割合を示す。つまり、年間、職員一人当たり公傷で平均何日休務したかを示すことになる。この値は低い方がよい。 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
3112 | 直接飲用率 (直接飲用回答数 / 直接飲用アンケート回答数) × 100 | ％ | 消費者の何％が水道水を直接飲用しているかを示す。この指標は、アンケートの結果なのであまり厳密のものではないが、水道水への信頼性を表しているとみることができる。 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし
3201 | 水道事業に係る情報の提供度 広報誌配布部数 / 給水件数 | 部/件 | 広報紙配布部数の給水件数に対する割合を示す。情報の提供には、インターネットなどもあるが、この場合直接の自己の水道事業の消費者かどうか分からないので、この指標は給水区域の消費者を対象としたものとなっている。 | 2 | 2 | 3.8 | 3.9 | 4.1
3202 | モニタ割合 (モニタ人数 / 給水人口) × 1,000 | 人/1,000人 | モニタ人数の給水人口に対する値に１０００を乗じた値を示す。つまり、給水人口１０００人当たりのモニタ人数である。この指標は大都市では低くなる傾向がある。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3203 | アンケート情報収集割合 (アンケート回答人数 / 給水人口) × 1,000 | 人/1,000人 | アンケート回答人数の給水人口に対する値に１０００を乗じた値を示す。つまり、給水人口１０００人当たりのアンケート回答人数である。この指標は消費者のニーズ収集の度合いと関係が深い。大都市では低くなる傾向がある。 | 3.1076 | 2.93 | 2.8 | 3.2 | 2.62
3204 | 水道施設見学者割合 (見学者数 / 給水人口) × 1,000 | 人/1,000人 | 見学者数の給水人口に対する値に１０００を乗じた値を示す。つまり、給水人口１０００人当たりの水道施設見学者数である。この指標は、開かれた水道施設を目指すことと関係が深い。 | 1.8603 | 1.2 | 7.2 | 8 | 9.4
3205 | 水道サービスに対する苦情割合 (水道サービス苦情件数 / 給水件数) × 1,000 | 件/1,000件 | 水道サービス苦情件数の給水件数に対する値に１０００を乗じた値を示す。つまり、給水件数１０００件当たりの水道サービス苦情件数（内容は特に問わない）である。苦情は水道事業体が記録しているものとした。この指標は低い方が好ましい。 | 0.025849 | 0.01 | 0 | 0 | 0
3206 | 水質に対する苦情割合 (水質苦情件数 / 給水件数) × 1,000 | 件/1,000件 | 水質苦情件数の給水件数に対する値に１０００を乗じた値を示す。つまり、給水件数１０００件当たりの水質苦情件数である。年間で、消費者からの水質に関する苦情件数の給水件数１０００件に対する割合を示す。苦情は水道事業体が記録しているものとした。この指標の値は低い方が好ましい。 | 0.72379 | 1.19 | 0.68 | 0.74 | 0.61
3207 | 水道料金に対する苦情割合 (水道料金苦情件数 / 給水件数) × 1,000 | 件/1,000件 | 水道料金苦情件数の給水件数に対する値に１０００を乗じた値を示す。つまり、給水件数１０００件当たりの水道料金苦情件数である。年間で、消費者からの水道料金に関する苦情の給水件数１０００件に対する割合を示す。苦情は水道事業体が記録しているものとした。この指標の値は低い方が好ましい。 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし
3208 | 監査請求数 年間監査請求件数 | 件 | 年間の監査請求数で法令に基づくものの件数を示す。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3209 | 情報開示請求数 年間情報開示請求件数 | 件 | 年間の情報開示請求数で法令に基づくものの件数を示す。 | 12 | 15 | 130 | 185 | 82
3210 | 職員一人当たり受付件数 受付件数 / 全職員数 | 件/人 | 受付件数を全職員数で除した値を示す。つまり、職員一人当たり年間何件受け付けたかを示している。業務を委託しているとき、職員数が多いときはこの値は低くなる。 | 302.4776 | 275 | 233 | 263 | 263
4001 | 配水量1㎥当たり電力消費量 全施設の電力使用量 / 年間配水量 | kWh/㎥ | 取水から給水栓まで１㎥の水を送水するまでに要した電力消費量を示す。この指標には水道事業すべての電力量が含まれれるが、その多くは送水、配水のための電力量で、地形的条件に左右される。 | 0.15658 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.27
4002 | 配水量1㎥当たり消費エネルギー 全施設での総エネルギー消費量 / 年間配水量 | MJ/㎥ | 取水から給水栓まで１㎥の水を送水するまでに要した消費エネルギー量を示す。この指標には水道事業すべてのエネルギーが含まれれるが、その多くは送水、配水のためのエネルギーで、地形的条件に左右される。 | 0.69844 | 1.13 | 1.08 | 1.16 | 1.14
4003 | 再生可能エネルギー利用率 (再生可能エネルギー設備の電力使用量 / 全施設の電力使用量) × 100 | ％ | 水道事業の中で行っている再生可能エネルギー（自己の水力発電、太陽光発電など）の使用量の全施設で使用しているエネルギー使用量に対する割合を示す。この指標は、コスト、停電対策とも関係が深い。 | 0 | 6.5 | 7.3 | 5.8 | 6.5
4004 | 浄水発生土の有効利用率 (有効利用土量 / 浄水発生土量) × 100 | ％ | 浄水場で発生する土を埋め立てなど廃棄処分せず、培養土などとして利用している量の全発生土量に対する割合を示す。この値は高い方がよい。 | 97.8261 | 99 | 99.7 | 99 | 99.6
4005 | 建設副産物のリサイクル率 (リサイクルされた建設副産物量 / 建設副産物排出量) × 100 | ％ | 水道工事で発生する土、アスファルト、コンクリートなどを廃棄処分せず、再利用している量の全建設副産物量に対する割合を示す。この値は高い方がよい。 | 41.8514 | 45.1 | 87.1 | 84.5 | 93.1
4006 | 配水量1㎥当たり二酸化炭素(CO2)排出量 [総二酸化炭素（CO2）排出量 / 年間配水量] × 100 | g･CO2/㎥ | 配水した水１㎥当たり水道事業として何ｇの二酸化炭素を排出したか示す。この指標は、４００２配水量１㎥当たりの消費エネルギーと関係が深い。 | 93.7692 | 158 | 149 | 162 | 157
4101 | 地下水率 (地下水揚水量 / 水源利用水量) × 100 | ％ | 地下水揚水量の水源利用水量に対する割合を示す。この指標は、環境保全の視野もいれて広く考えられるべきである。 | 2.8244 | 2.2 | 0.8 | 6.5 | 4.3
5001 | 給水圧不適正率 [適正な範囲になかった圧力測定箇所・日数 / （圧力測定箇所総数 × 年間日数）] × 100 | ％ | 給水圧力が適正範囲内にコントロールできなかった測定点数と日数が年間で全体の測定点に対して何箇所あったかの割合を示す。この値は低い方がよい。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | 配水池清掃実施率 [最近5年間に清掃した配水池容量 / 配水池総容量 / 5] × 100 | ％ | 清掃した配水池容量の全配水池容量に対する割合を示す。５年で全配水池を一巡するのを目標にしている。 | 35.4293 | 20 | 27 | 13 | 191
5003 | 年間ポンプ平均稼働率 [ポンプ運転時間の合計 / (ポンプ総台数 × 年間日数 × 24)] × 100 | ％ | 年間で、稼働しているポンプ（台数と時間の積）の全ポンプに対する割合を示す。この指標は平均何％稼働しているかを示すが、その値は水量の変動幅、故障などのための予備機などと関係が深い。 | 33.6142 | 35.4 | 33.8 | 60.3 | 58.5
5004 | 検針誤り割合 (誤検針件数 / 検針総件数) × 1,000 | 件/1,000件 | 検針に関わる誤り件数の検針１０００件に対する誤り件数を示す。この値は低い方がよい。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | 料金請求誤り割合 (誤料金請求件数 / 料金請求総件数) × 1,000 | 件/1,000件 | 料金請求に関わる誤り件数の料金請求１０００件に対する誤り件数を示す。この値は低い方がよい。 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし
5006 | 料金未納率 (年度末未納料金総額 / 総料金収入額) × 100 | ％ | 年度末に収納されていない金額の総料金収入額に対する割合を示す。この値がすべて未納になるわけではない。 | 4.2189 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1
5007 | 給水停止割合 (給水停止件数 / 給水件数) × 1,000 | 件/1,000件 | 料金の未納により給水停止を実施した件数の給水件数１０００件に対する給水停止を実施した件数を示す。この値は、高低を単純に評価することはできない。 | 25.3325 | 21.1 | 19 | 18.7 | 18.6
5008 | 検針委託率 (委託した水道メータ数 / 水道メータ数) × 100 | ％ | 検針を委託した水道メータ数の総数に対する割合を示す。検針は外部委託が多く、この指標の値の高いことは、職員数の減につながっている。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5009 | 浄水場第三者委託率 (第三者委託した浄水場能力 / 全浄水場能力) × 100 | ％ | 浄水場の運転管理指針を委託した浄水能力の総浄水能力に対する割合を示す。この指標の値の高いことは、一般に技術職員数の減につながっている。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5101 | 浄水場事故割合 10年間の浄水場停止事故件数 / 浄水場総数 | 10年間の件数/箇所 | 浄水場が事故で過去１０年間に停止した件数の総浄水場に対する割合を示す。この値は低い方がよい。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5102 | ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 [(ダクタイル鋳鉄管延長 ＋ 鋼管延長) / 管路総延長] × 100 | ％ | 鉄製の水道管であるダクタイル鋳鉄管と鋼管の延長の水道管総延長に対する割合を示す。一般に鉄製水道管は信頼性が高いとされている。 | 42.5976 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 47.8
5103 | 管路の事故割合 (管路の事故件数 / 管路総延長) × 100 | 件/100km | 管路の年間事故件数の管路延長１００ｋｍに対する事故件数を示す。この値は低い方がよい。 | 3.8152 | 3.7 | 1 | 0.9 | 0.7
5104 | 鉄製管路の事故割合 (鉄製管路の事故件数 / 鉄製管路総延長) × 100 | 件/100km | 鉄製管路で発生した年間の事故件数の鉄製管路延長１００ｋｍに対する事故件数を示す。この指標はやや専門的であるが、水道の維持管理上必要で、この値は低い方がよい。 | 2.6274 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 1.1
5105 | 非鉄製管路の事故割合 (非鉄製管路の事故件数 / 非鉄製管路総延長) × 100 | 件/100km | 非鉄製管路（例えば、塩ビ管、ポリエチレン管など）で起きた年間の事故件数の非鉄製管路延長１００ｋｍに対する事故件数を示す。この指標はやや専門的であるが、水道の維持管理上必要で、この値は低い方がよい。 | 4.8309 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4
5106 | 給水管の事故割合 (給水管の事故件数 / 給水件数) × 1,000 | 件/1,000件 | 給水管（公道から各家庭に引き込む管など）の年間事故件数（公道から水道メータまでの事故）の給水件数１０００件に対する事故件数を示す。この指標はやや専門的であるが、水道の維持管理上必要で、この値は低い方がよい。 | 1.2408 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2
5107 | 漏水率 (年間漏水量 / 年間配水量) × 100 | ％ | 年間の漏水量の配水量に対する割合を示す。この値は低い方がよい。 | 4.9992 | 5.2 | 4 | 4 | 5
5108 | 給水件数当たり漏水量 年間漏水量 / 給水件数 | ㎥/年/件 | １給水件数当たりの年間の漏水量を示す。漏水率の別の定義であり、このような定義の国もある。この値は低い方がよい。 | 15.7697 | 16 | 11.9 | 11.8 | 14.6
5109 | 断水･濁水時間 (断水･濁水時間 × 断水・濁水区域給水人口) / 給水人口 | 時間 | 断水・濁水（時間と人口の積）の全給水人口に対する時間割合を示す。年間平均的に何時間断水・濁水があったかを示す。この値は低い方がよい。 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし
5110 | 設備点検実施率 (電気・計装・機械設備等の点検回数 / 電気・計装・機械設備等の法定点検回数) × 100 | ％ | 電気機械などの点検した回数の法定点検回数に対する割合を示す。この指標は当然１００％以上でなければならない。 | 4364.2384 | 3492 | 9588 | 3378 | 2361
5111 | 管路点検率 (点検した管路延長 / 管路総延長) × 100 | ％ | 年間で点検した管路延長の総延長に対する割合を示す。この値は点検の内容と併せて考慮する必要がある。 | 5.3557 | 4 | 1 | 8 | 8
5112 | バルブ設置密度 バルブ設置数 / 管路総延長 | 基/km | 管路総延長１ｋｍ当たりに対するバルブの設置数を示す。適正な数のバルブが設置されていないと、維持管理上不便を来す。 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし
5113 | 消火栓点検率 (点検した消火栓数 / 消火栓数) × 100 | ％ | 年間で点検した消火栓の総数に対する割合を示す。この値は点検の内容と併せて考慮する必要がある。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5114 | 消火栓設置密度 消火栓数 / 配水管延長 | 基/km | 配水管延長１ｋｍ当たりに対する消火栓の設置数を示す。消防水利のための指標である。 | 2.5426 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
5115 | 貯水槽水道指導率 (貯水槽水道指導件数 / 貯水槽水道総数) × 100 | ％ | 貯水槽水道総数に対する調査・指導の割合を示す。ビル、高層住宅などの貯水槽は水道事業者の管理ではないが、衛生上管理が問題となるので指導を行う。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
6001 | 国際技術等協力度 人的技術等協力者数 × 滞在週数 | 人･週 | 協力した人数と滞在日数（週）の積で示す。この内容は、定義が難しく外面的な指標となっている。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6101 | 国際交流数 年間人的交流件数 | 件 | 人的交流の件数で示す。この内容は、定義が難しく外面的な指標となっている。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0