## 参考資料
参 考 資 料
本頁以下の「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見
積りに資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条
で規定する設計図書ではない。
従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるもので
はなく、受注者は施工条件、現地状況等を十分考慮して、仮
設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の
手段について、請負者の責任において定めるものとする。

## 本工
工事費（実施）内訳書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 実施(元)設計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
電気設備工事
| 機 器 費 | [9 empty] | 明細書第１号 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
計
直接工事費
|  | 輸 送 費 | [8 empty] | 明細書第２号 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 計 | [8 empty] | [輸 送 費]
|  | 直接材料費 | [8 empty] | 明細書第３号 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
補助材料費 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 計 | [8 empty] | [材 料 費]
|  | 一般労務費 | [8 empty] | 明細書第４号 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 技術労務費 | [8 empty] | 明細書第５号 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 計 | [8 empty] | [労 務 費]
|  | 複 合 工 費 | [8 empty] | 明細書第６号 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 計 | [8 empty] | [複合工費]
水道光熱電力量 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
新 潟 県 上 越 市
工 種 | 種 別 | 細 別 | 実施(元)設計 数 量: 実施(元)設計; 変 更 設 計 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
機 械 経 費 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
総合試験運転費 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 計 | [8 empty] | [直接経費] | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
仮 設 費 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 計 | [8 empty] | [仮 設 費]
|  | 計 | [8 empty] | 直接工事費
間接工事費
|  | 共通仮設費 | [8 empty] | 週休2日補正適用 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
役務費 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 計 | [8 empty] | [共通仮設費]
|  | 現場管理費 | [8 empty] | 週休2日補正適用 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 計 | [8 empty] | [現場管理費]
据付(技術者）間接費 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
据付（機器）間接費 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 計 | [8 empty] | [据付間接費]
|  | 計 | [8 empty] | 間接工事費
新 潟 県 上 越 市
工 種 | 種 別 | 細 別 | 実施(元)設計 数 量: 実施(元)設計; 変 更 設 計 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
| 据付工事原価 |  | 実施(元)設計 金 額: 0
設計技術費
設計技術費 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 計 | [8 empty] | [設計技術費]
工 事 原 価
一般管理費等
一般管理費等 | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
|  | 契約保証費 | [8 empty] | 工事原価×0.04%
|  | 計 | [8 empty] | [一般管理費等]
工事価格
消費税相当額 | [10 empty] | 工事価格×10％ | bar: 実施(元)設計 数 量 to 実施(元)設計 単位
本工事費計
新 潟 県 上 越 市

## 1.機器費
|  | 機 器 費 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 1 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
柱上気中開閉器 | 7.2kV 200A 鋼板製 VT内蔵GR付 方向性 | 単 位: 台; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
高圧受電盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1425 CY形） W800mm×H2400mm×D2000mm（参考） | 単 位: 面; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
低圧配電盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1425 CY形） W800mm×H2400mm×D2000mm（参考） | 単 位: 面; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
ポンプ盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1265 CX形） W1600mm×H2500mm×D800mm（参考） | 単 位: 面; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
補機盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1265 CX形） W1600mm×H2500mm×D800mm（参考） | 単 位: 面; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
水路水位計（１） | 投込圧力式 | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
吐出槽水位計 | 投込圧力式 | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
河川水位計 | 投込圧力式 | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
水路流速流向計 | 電磁式 | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
監視カメラ | 固定式 ネットワーク設定費含む | 単 位: 基; 実施（元）設計 数 量: 3; 変 更 設 計 摘 要: 見積
カメラ監視装置 | ネットワーク設定費含む | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
遠方監視装置 | システム設定費含む | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 2.輸送費
|  | 輸 送 費 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 2 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
輸送費 | （一般品）70km～80km | 単 位: ｔ; 実施（元）設計 数 量: 1.63; 変 更 設 計 摘 要: 第2-1号表
輸送費 | （特大品）70km～80km | 単 位: ｔ; 実施（元）設計 数 量: 2.5; 変 更 設 計 摘 要: 第2-2号表
輸送費 | （一般品）650km～700km | 単 位: ｔ; 実施（元）設計 数 量: 0.01; 変 更 設 計 摘 要: 第2-3号表
小計
新 潟 県 上 越 市

## 2-1.輸送費単価
|  | 輸送費単価 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1ｔ | 当りで積算
第 2 - 1 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
新潟県長岡市～上越市まで78ｋｍ
基本料金： 2t車80 kmまで |  | 実施（元）設計 数 量: 基本運賃＝ 円; 変 更 設 計 摘 要: 北陸信越運輸局距離制運賃表
ｔ当たり運賃(一般品)＝ 円 |  | 実施（元）設計 数 量: 円÷2 = 円/ｔ
取り卸し費＝0.05×普通作業員労務単価×1.02 =0.05× ×1.02 = 円/ｔ |  | 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0102 週休2日補正適用
ｔ当たり輸送費（一般品）＝ + = 円/ｔ
新 潟 県 上 越 市
|  | 輸送費単価 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1ｔ | 当りで積算
第 2 - 2 号表
| 形 状 寸 法 | 単 位: 単; 実施（元）設計 数 量: 実施（元）設計; 変 更 設 計 数 量: 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
新潟県長岡市～上越市まで78ｋｍ
基本料金： 4t車80 kmまで |  | 実施（元）設計 数 量: 基本運賃＝ 円; 変 更 設 計 摘 要: 北陸信越運輸局距離制運賃表
ｔ当たり運賃(特大品)＝ ×（1＋0.3）＝ |  | 実施（元）設計 数 量: 円÷4 = 円/ｔ
取り卸し費＝0.05×普通作業員労務単価×1.02 =0.05× ×1.02 = 円/ｔ |  | 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0102 週休2日補正適用
ｔ当たり輸送費（一般品）＝ + = 円/ｔ
新 潟 県 上 越 市
|  | 輸送費単価 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1ｔ | 当りで積算
第 2 - 3 号表
| 形 状 寸 法 | 単 位: 単; 実施（元）設計 数 量: 実施（元）設計; 変 更 設 計 数 量: 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
島根県松江市～上越市まで677ｋｍ |  | 実施（元）設計 金 額: 端数処理 15 (500km-201km)÷20km＝14.95→15
端数処理 4 (677km-501km)÷50km＝3.52→4
↓
基本料金： 2t車200 kmまで |  | 実施（元）設計 数 量: 基本運賃＝ 円 + 円×15 + 円×4 = 円; 変 更 設 計 摘 要: 中国運輸局距離制運賃表
201kmから500kmまで(20㎞毎) |  | 変 更 設 計 摘 要: 中国運輸局距離制運賃表
501kmから(50km毎) |  | 変 更 設 計 摘 要: 中国運輸局距離制運賃表
ｔ当たり運賃(一般品)＝ 円 |  | 実施（元）設計 数 量: 円÷2 = 円/ｔ
取り卸し費＝0.05×普通作業員労務単価×1.02 =0.05× ×1.02 = 円/ｔ |  | 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0102 週休2日補正適用
ｔ当たり輸送費（一般品）＝ + = 円/ｔ
新 潟 県 上 越 市

## 3.直接材料費
|  | 直 接 材 料 費 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 3 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高圧ケーブル |  | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 第3-1号表
低圧ケーブル |  | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 第3-2号表
制御ケーブル |  | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 第3-3号表
その他電線 |  | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 第3-4号表
端末処理材 |  | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 第3-5号表
電線管類 |  | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 第3-6号表
プルボックス |  | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 第3-7号表
その他材料 |  | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 第3-8号表
鋼材加工品 |  | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 第3-9号表
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 3-1.高圧ｹｰﾌﾞﾙ
|  | 高圧ケーブル |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 3 - 1 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高圧ケーブル | 6kV EM-CET 38sq | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 72.8; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
小 計
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 3-2.低圧ｹｰﾌﾞﾙ
|  | 低圧ケーブル |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 3 - 2 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル | 600V EM-CET 250sq | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 2.75; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
低圧ケーブル | 600V EM-CET 100sq | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 27.7; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
低圧ケーブル | 600V EM-CE 22sq-2c | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 4.51; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
小 計
低圧ケーブル | 600V EM-CE 3.5sq-3c | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 33.3; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
低圧ケーブル | 600V EM-CE 2sq-3c | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 56.8; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
低圧ケーブル | 600V EM-CE 2sq-2c | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 88.6; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
小 計
付属材料費 | 付属材料費率0.015 | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 積算基準［4下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備編）P164
小 計
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 3-3.制御ｹｰﾌﾞﾙ
|  | 制御ケーブル |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 3 - 3 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-10c | ｍ | 56.8 | [5 empty] | 刊行物
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-4c | ｍ | 47.4 | [5 empty] | 刊行物
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-3c | ｍ | 33.3 | [5 empty] | 刊行物
制御ケーブル | EM-UTP 0.5-4p | ｍ | 119 | [5 empty] | 刊行物
制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-2c | ｍ | 111 | [5 empty] | 刊行物
小 計
付属材料費 | 付属材料費率0.015 | 式 | 1 | [5 empty] | 積算基準［4下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備編）P164
小 計
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 3-4.その他電線
|  | その他電線 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 3 - 4 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
その他電線 | EM-IE 60sq | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 5.61; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
その他電線 | EM-IE 38sq | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 12.2; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
その他電線 | EM-IE 22sq | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 36; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
その他電線 | EM-IE 14sq | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 25; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
その他電線 | EM-IE 5.5sq | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 29.9; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
その他電線 | EM-IE 3.5sq | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 91.4; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
その他電線 | EM-IE 2sq | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 142; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
小 計
付属材料費 | 付属材料費率0.015 | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 積算基準［4下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備編）P164
小 計
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 3-5.端末処理材
|  | 端末処理材 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 3 - 5 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
端末処理材 | 6kV EM-CET 38sq (屋外) | 単 位: 組; 実施（元）設計 数 量: 2; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
端末処理材 | 600V EM-CET 250sq | 単 位: 組; 実施（元）設計 数 量: 2; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
端末処理材 | 600V EM-CET 100sq | 単 位: 組; 実施（元）設計 数 量: 4; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
端末処理材 | 600V EM-CE 22sq-2c | 単 位: 組; 実施（元）設計 数 量: 2; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 3-6.電線管類
|  | 電線管類 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 3 - 6 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合成樹脂管 | VE φ36 (露出) | ｍ | 7.15 | [5 empty] | 刊行物
合成樹脂管 | VE φ28 (露出) | ｍ | 4.29 | [5 empty] | 刊行物
合成樹脂管 | VE φ22 (露出) | ｍ | 10.9 | [5 empty] | 刊行物
合成樹脂管 | VE φ16 (露出) | ｍ | 7.15 | [5 empty] | 刊行物
合成樹脂管 | VE φ16 (埋込) | ｍ | 51.6 | [5 empty] | 刊行物
小 計
付属材料費(付属材料費率0.2) | 接合材料 | 式 | 1 | [5 empty] | 積算基準［4下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備編）P164
小 計
波付硬質合成樹脂管 | FEP φ100 (埋込) | ｍ | 51.9 | [5 empty] | 刊行物
波付硬質合成樹脂管 | FEP φ30 (埋込) | ｍ | 220 | [5 empty] | 刊行物
小 計
付属材料費(付属材料費率0.2) | 接合材料 | 式 | 1 | [5 empty] | 積算基準［4下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備編）P164
小 計
ポリエチライニング鋼管 | PE φ22 (埋込) | ｍ | 21.3 | [5 empty] | 刊行物
新 潟 県 上 越 市
第 3 - 6 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小 計
付属材料費(付属材料費率0.2) | 接合材料 | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 積算基準［4下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備編）P164
小 計
厚鋼電線管 | GP 82mm (露出) | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 49.4; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
厚鋼電線管 | GP 28mm (露出) | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 29.2; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
厚鋼電線管 | GP 22m (露出) | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 240; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
小 計
付属材料費(付属材料費率1.75) | 接合材料、端末器具、ノーマルベンド、塗装、ボンド材、端末可とう電線管、支持材料 | 単 位: 式; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 積算基準［4下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備編）P164
小 計
ベルマウス | FEP100φ | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 6; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
ベルマウス | FEP30φ | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 28; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
異種管接続材料 | H型FEP φ100 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 2; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
異種管接続材料 | H型FEP φ30 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 32; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
ケーブル埋設標 | コンクリート製 | 単 位: 本; 実施（元）設計 数 量: 30; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
新 潟 県 上 越 市
第 3 - 6 号表
| 形 状 寸 法 | 単 位: 単; 実施（元）設計 数 量: 実施（元）設計; 変 更 設 計 数 量: 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ケーブル埋設シート | 300mm 2倍長 | 単 位: ｍ; 実施（元）設計 数 量: 106; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
合成樹脂製多孔管 | φ50 2条1段 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 6; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
小 計
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 3-7.プルボックス
|  | プルボックス |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 3 - 7 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プルボックス | SUS･WP 1000×1000×400 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
プルボックス | SUS･WP 500×500×300 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 6; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
プルボックス | SUS･WP 500×400×400 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
プルボックス | SUS･WP 400×300×300 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 4; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
プルボックス | SUS･WP 250×250×200 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 3-8.その他材料
|  | その他材料 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 3 - 8 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
接地銅板 | 900×900×1.5t | 単 位: 枚; 実施（元）設計 数 量: 7; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
接地埋設標 | 140×90×1.5t、黄銅製 | 単 位: 枚; 実施（元）設計 数 量: 7; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
接地埋設標 | コンクリート製 | 単 位: 本; 実施（元）設計 数 量: 7; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
コンクリートポール | 12m-19㎝-350㎏ | 単 位: 本; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
コンクリート根かせ | 1200×240×170、ﾊﾞﾝﾄﾞ付 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
腕金 | 1.2 ト | 単 位: 本; 実施（元）設計 数 量: 2; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
丸型アームタイ | 2.3×25×945 | 単 位: 本; 実施（元）設計 数 量: 2; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
自在アームバンド | UABD 317 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 2; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
自在バンド | IBT-212 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 21; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
耐張ストラップ | L=220 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 6; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
中線引留金物 | CP用 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
高圧耐張がいし | 普通型 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 6; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
高圧ピンがいし | 普通型 | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 3; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
足場ボルト | CP用 | 単 位: 本; 実施（元）設計 数 量: 16; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
新 潟 県 上 越 市
第 3 - 8 号表
| 形 状 寸 法 | 単 位: 単; 実施（元）設計 数 量: 実施（元）設計; 変 更 設 計 数 量: 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
支線 | 38sq (7/2.6) | 単 位: m; 実施（元）設計 数 量: 12; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
ステーブロック | 700×350 ロッド付 | 単 位: 組; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
玉がいし |  | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
巻付グリップ |  | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 4; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
支線ガード | 硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 単 位: 本; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
避雷器 | 8.4kV | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 3; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
防波管塩化ビニル管 | 薄肉管VU 300φ | 単 位: m; 実施（元）設計 数 量: 2.5; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
防波管塩化ビニル管 | 薄肉管VU 250φ | 単 位: m; 実施（元）設計 数 量: 10.6; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物
水路水位計（２） | フリクトレベルスイッチ | 単 位: 個; 実施（元）設計 数 量: 3; 変 更 設 計 摘 要: 見積
防犯灯 | LED灯 LBF2RP-10 ポール φ89-4600共 | 単 位: 組; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 刊行物、見積
屋外灯 | LED灯 LST4-60 ポール TB4.5共 | 単 位: 組; 実施（元）設計 数 量: 2; 変 更 設 計 摘 要: 見積
ポール | 監視カメラ用ポール TB4.5 | 単 位: 本; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: 見積
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 3-9.鋼材加工品
|  | 鋼材加工品 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 3 - 9 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼材加工品（盤架台） | SS製 塗装仕上げ | 単 位: kg; 実施（元）設計 数 量: 158; 変 更 設 計 摘 要: 見積
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 4.一般労務費
|  | 一 般 労 務 費 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 4 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工 | 据付 | 単 位: 人; 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0201 週休2日補正適用
普通作業員 | 据付 | 単 位: 人; 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0102 週休2日補正適用
配管工 | 据付 | 単 位: 人; 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0136 週休2日補正適用
設備機械工 | 据付 | 単 位: 人; 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0301 週休2日補正適用
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 5.技術労務費
|  | 技 術 労 務 費 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 5 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技術者 | 据付 | 単 位: 人; 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0202 週休2日補正適用
技術者 | 単体試験 | 単 位: 人; 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0202 週休2日補正適用
技術者 | 組合試験 | 単 位: 人; 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0202 週休2日補正適用
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 6.複合工費
|  | 複 合 工 費 |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1式 | 当りで積算
第 6 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ハンドホール設置工 | 900×900×900 | 単 位: 箇所; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: SCB440780 週休2日補正適用
ハンドホール設置工 | 600×600×900 | 単 位: 箇所; 実施（元）設計 数 量: 3; 変 更 設 計 摘 要: SCB440780 週休2日補正適用
ハンドホール設置工 | 600×600×900 (重耐蓋) | 単 位: 箇所; 実施（元）設計 数 量: 1; 変 更 設 計 摘 要: SCB440780 週休2日補正適用
コンクリート打設工 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ、σck=18/N/mm2 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 | 単 位: ㎥; 実施（元）設計 数 量: 0.09; 変 更 設 計 摘 要: SCBS240080 週休2日補正適用
コンクリート打設工 | 小型構造物、σck=18/N/mm2 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 | 単 位: ㎥; 実施（元）設計 数 量: 1.48; 変 更 設 計 摘 要: SCB240010 週休2日補正適用
モルタル仕上げ | 30㎜ | 単 位: ㎡; 実施（元）設計 数 量: 2.52; 変 更 設 計 摘 要: SWG141050 週休2日補正適用
金ごて仕上げ工 |  | 単 位: ㎡; 実施（元）設計 数 量: 0.62; 変 更 設 計 摘 要: 第6-1号表
型枠工 | 一般型枠、小型構造物 | 単 位: ㎡; 実施（元）設計 数 量: 9.98; 変 更 設 計 摘 要: SCB240210 週休2日補正適用
掘削工 | BH0.2ｍ3（電線共同溝） 基面整正含 | 単 位: ㎥; 実施（元）設計 数 量: 124; 変 更 設 計 摘 要: SCB440410 週休2日補正適用
発生土埋戻工 | BH0.2ｍ3 機械転圧含む （電線共同溝） | 単 位: ㎥; 実施（元）設計 数 量: 106; 変 更 設 計 摘 要: SCB440420 週休2日補正適用
残土処理工 | ﾀﾞﾝﾌﾟ、4ｔ積、土砂、2.5km、BH 0.2ｍ3 | 単 位: ㎥; 実施（元）設計 数 量: 18.4; 変 更 設 計 摘 要: SCB440510 週休2日補正適用
残土処分費 |  | 単 位: ㎥; 実施（元）設計 数 量: 18.4; 変 更 設 計 摘 要: T00000Z3210 週休2日補正適用
山砂埋戻工 | BH0.2ｍ3 機械転圧含む （電線共同溝） | 単 位: ㎥; 実施（元）設計 数 量: 12.7; 変 更 設 計 摘 要: SCB440420 週休2日補正適用
山砂材料費 |  | 単 位: ㎥; 実施（元）設計 数 量: 12.7; 変 更 設 計 摘 要: TZJ2104001 週休2日補正適用
新 潟 県 上 越 市
第 6 号表
| 形 状 寸 法 | 単 位: 単; 実施（元）設計 数 量: 実施（元）設計; 変 更 設 計 数 量: 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基礎砕石工 | 17.5cm超20cm以下、RC40 | 単 位: ㎡; 実施（元）設計 数 量: 0.68; 変 更 設 計 摘 要: SCB440840 週休2日補正適用
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 6-1.金ごて仕上げ
|  | 金ごて仕上げ |  |  |  | 明細書
[6 empty] | 1㎥ | 当りで積算
第 6 - 1 号表
| 形 状 寸 法 | 単 | 実施（元）設計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 | 長 × 幅 × 厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
左官 |  | 単 位: 人; 変 更 設 計 摘 要: 県土木工事等基礎単価表 RR0135 公共建築工事積算基準RA-15-1適用 週休2日補正適用
合 計
新 潟 県 上 越 市

## 据付
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 据付工費項目表
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 | 形状、寸法、重量 | 単位 | 数量 | 適用
【新設】
柱上気中開閉器 | 7.2kV 200A 鋼板製 VT内蔵GR付 方向性 | 台 | 1 | 高圧負荷開閉器 （地絡継電器付） 200A | 積算基準 ※※E-1-2-35
高圧受電盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1425 CY形） W800mm×H2400mm×D2000mm（参考） | 面 | 1 | 配電盤-1 金属閉鎖形ｽｲｯﾁｷﾞｱ4 | 積算基準 ※P170
低圧配電盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1425 CY形） W800mm×H2400mm×D2000mm（参考） | 面 | 1 | 配電盤-3 変圧器盤１ 3φ200kVA以下 | 積算基準 ※P171
ポンプ盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1265 CX形） W1600mm×H2500mm×D800mm（参考） | 面 | 1 | 配電盤-3 動力制御盤4 自立型 | 積算基準 ※P172
補機盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1265 CX形） W1600mm×H2500mm×D800mm（参考） | 面 | 1 | 配電盤-3 動力制御盤4 自立型 | 積算基準 ※P172
水路水位計（１） | 投込圧力式 | 式 | 1 | 計装設備 検出端等 発信器類 | 積算基準 ※P176
吐出槽水位計 | 投込圧力式 | 式 | 1 | 計装設備 検出端等 発信器類 | 積算基準 ※P176
河川水位計 | 投込圧力式 | 式 | 1 | 計装設備 検出端等 発信器類 | 積算基準 ※P176
水路流速流向計 | 電磁式 | 式 | 1 | 計装設備 検出端等 発信器類 | 積算基準 ※P176
水路水位計（２） | フリクトレベルスイッチ 3個 （1.5kg/個） | 組 | 1 | 計装設備 検出端等 液位検出端 | 積算基準 ※P176
監視カメラ | アナログ伝送 | 基 | 3 | ITV装置 カメラ アナログ伝送 ケース制御器含む | 積算基準 ※P173
カメラ監視装置 | ネットワーク伝送 | 式 | 1 | ITV装置 カメラ監視制御装置 ネットワーク伝送 | 積算基準 ※P173
ケーブル・電線 |  | 式 | 1 | 別紙配線数量表（新設）参照
電線管類 |  | 式 | 1 | 別紙配管数量表（新設）及び埋設シート数量表（新設）参照
プルボックス |  | 式 | 1 | 別紙プルボックス数量表（新設）参照
その他材料 |  | 式 | 1 | 別紙その他材料数量表（新設）参照
鋼材加工品 |  | 式 | 1 | 別紙鋼材加工品数量表（新設）
【再使用する撤去】
排水ポンプ操作盤 | W250mm×H1000mm×D700mm | 面 | 1 | 配電盤-3 現場操作盤8 壁掛形 | 積算基準 ※P172
排水用水中ポンプ | 11kW 0.179t | 台 | 2 | 第２類 | 積算基準 ※※※P97
古河排水樋門水位計 | 投込式 | 式 | 1 | 検出端等 発信器類 | 積算基準 ※P176
電線管類 |  | 式 | 1 | 別紙配管数量表（撤去）参照
プルボックス等 |  | 式 | 1 | 別紙プルボックス及び盤数量表（撤去）参照
その他材料 |  | 式 | 1 | 別紙その他材料数量表（撤去）参照
【再使用しない撤去】
ケーブル・電線 |  | 式 | 1 | 別紙配線数量表（撤去）参照
※ 積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備）編 |  |  |  | ※※ 公共建築工事積算基準
※※※ 積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（機械設備）編

## 配線類
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 配線数量表（新設）
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 | 種別 | ﾋﾟｯﾄ・ｺﾛｶﾞｼ(m) | ﾗｯｸ(m) | 管内(m) | FEP/PF(m)
【新設】
6kV EM-CET | 38sq | 2.31 |  | 18.59 | 51.92
600V EM-CET | 250sq | 2.75
600V EM-CET | 100sq | 3.74 |  | 23.98
600V EM-CE | 22sq-2C | 4.51
600V EM-CE | 3.5sq-3C | 1.87 |  | 12.76 | 18.7
600V EM-CE | 2sq-3C | 5.5 |  | 29.15 | 22.11
600V EM-CE | 2sq-2C | 9.13 |  | 52.25 | 27.17
EM-CEE | 1.25sq-10C | 5.5 |  | 29.15 | 22.11
EM-CEE | 1.25sq-4C | 5.61 |  | 30.91 | 10.89
EM-CEE | 1.25sq-3C | 1.87 |  | 12.76 | 18.7
EM-UTP | 0.5-4P | 11.33 |  | 50.05 | 57.64
EM-CEE-S | 1.25sq-2C | 14.96 |  | 54.12 | 42.35
専用ケーブル |  |  |  | 39.05
EM-IE | 60sq | 1.32 |  | 4.29
EM-IE | 38sq | 1.32 |  | 10.89
EM-IE | 22sq | 1.32 |  | 34.65
EM-IE | 14sq | 1.32 |  | 23.65
EM-IE | 5.5sq | 1.32 |  | 28.6
EM-IE | 3.5sq |  |  | 91.41
EM-IE | 2sq |  |  | 141.9
上表は積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備）編P181,182適用。
EM-UTPケーブルは、公共建築工事積算基準E1-1-16適用。専用ケーブルはEM-CEE-S1.25sq-2C適用。
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 配管数量表（新設）
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 |  | 種別 | 露出(m) | 埋込(m)
硬質ビニル電線管 |  | VE 36 | 7.15
硬質ビニル電線管 |  | VE 28 |  | 4.29
硬質ビニル電線管 |  | VE 22 |  | 10.89
硬質ビニル電線管 |  | VE 16 | 7.15 | 51.59
波付硬質ポリエチレン管 |  | FEP 100 |  | 51.92
波付硬質ポリエチレン管 |  | FEP 30 |  | 219.67
合成樹脂製被覆鋼管 |  | PE 22 |  | 21.34
厚鋼電線管 |  | Ｇ 82 | 49.39
厚鋼電線管 |  | Ｇ 28 | 29.15
厚鋼電線管 |  | G 22 | 239.58
上表は積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備）編P177,P180適用。
合成樹脂製被覆鋼管は厚鋼電線管を適用。
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 埋設シート数量表（新設）
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 |  | 寸法・規格 |  | 数量 | 単位
ケーブル埋設シート |  | 300mm 2倍長 |  | 106.37 | m
ケーブル埋設標 |  | コンクリート製 |  | 30 | 本
上表は、積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備）編P180適用。
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 プルボックス数量表（新設）
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 |  | 寸法・規格 |  | 数量 | 単位
プルボックス |  | SUS･WP、1000×1000×400 |  | 1 | 個
プルボックス |  | SUS･WP、500×500×300 |  | 6 | 個
プルボックス |  | SUS･WP、500×400×400 |  | 1 | 個
プルボックス |  | SUS･WP、400×300×300 |  | 4 | 個
プルボックス |  | SUS･WP、250×250×200 |  | 1 | 個
上表は積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備）編P179適用。
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 その他材料数量表（新設）
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 |  | 寸法・規格 |  | 数量 | 単位
6kV EM-CET端末処理材 |  | 38sq |  | 2 | 組
接地銅板 |  | 900×900×1.5t |  | 7 | 枚
接地埋設標 |  | 140×90×1.5t、黄銅製 |  | 7 | 枚
接地埋設標 |  | コンクリート製 |  | 7 | 本
コンクリートポール |  | 12m-19㎝-350㎏ |  | 1 | 本
腕金 |  | 1.2-ト |  | 2 | 本
支線 |  | 38sq (7/2.6) |  | 1 | 箇所
避雷器 |  | 8.4kV |  | 3 | 個
防波管塩化ビニル管 |  | 薄肉管VU 300φ |  | 2.5 | m
防波管塩化ビニル管 |  | 薄肉管VU 250φ |  | 10.6 | m
防犯灯 |  | LED灯 LBF2RP-10 ポール共 |  | 1 | 灯
屋外灯 |  | LED灯 LST4-60 ポール共 |  | 2 | 灯
監視カメラ用ポール |  | TB4.5 |  | 1 | 本
上表は積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備）編P176、180、183、186、及び
（機械設備）編P101適用。コンクリートポール、腕金、支線、避雷器、屋外灯及び防犯灯については、公共建築工事積算基準E1-2-10、30、31、32、35適用。監視カメラ用ポールは、E1-2-30木柱6m適用。
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 鋼材加工品数量表（新設）
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 |  | 種別 | 数量(kg)
鋼製加工品 |  | 第7類 | 158.12
上表は積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（機械設備）編P97適用。
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 配線数量表（撤去）
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 |  | ﾋﾟｯﾄ・ｺﾛｶﾞｼ(m) | ﾗｯｸ(m) | 管内(m) | FEP/PF(m)
【撤去】
600V CV | 22sq-3C |  |  | 82.5 | 8.8
600V CV | 2sq-2C |  |  | 5.5
2PNCT | 8sq-4C |  |  | 3.3 | 6.6
CVV | 1.25sq-2C |  |  | 8.25
IV | 8sq |  |  | 3.85
IV | 2sq |  |  | 3.85
上表は、積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備編）P163,P181,P182適用。再使用しない。
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 配管数量表（撤去）
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 |  | 種別 | 露出(m) | 埋込(m)
硬質ビニル電線管 |  | VE 16 |  | 7.7
波付硬質ポリエチレン管 |  | FEP 40 |  | 15.4
厚鋼電線管 |  | Ｇ 36 | 85.8
厚鋼電線管 |  | Ｇ 22 | 13.75
上表は積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備）編P163,P177,P180適用。再使用する。
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 プルボックス及び盤数量表（撤去）
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 |  | 寸法・規格 |  | 数量 | 単位
プルボックス |  | SUS･WP、300×300×200 |  | 2 | 個
水位監視盤 |  | SUS･WP、400×750×200 |  | 1 | 個
電力メーター計器箱 |  | SUS･WP、300×530×200 |  | 1 | 個
屋外開閉器盤 |  | SUS･WP、400×420×160 |  | 1 | 個
上表は積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備）編P179適用。盤等もプルボックスとして適用。
再使用する。
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 その他材料数量表（撤去）
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 |  | 寸法・規格 |  | 数量 | 単位
コンクリートポール |  | 9m-19㎝-400㎏ |  | 1 | 本
腕金 |  | 1.2-ト |  | 2 | 本
支線 |  | 38sq (7/2.6) |  | 1 | 箇所
上表は積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備編）P163適用。
コンクリートポール、腕金、支線は、公共建築工事積算基準E1-2-30、31、32適用。再使用する。

## 試験
鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事 組合せ試験工費項目表
各表の数量は積み上げ数量であり、設計書計上の際には端数処理を行っている。
名称 | 形状、寸法、重量 | 単位 | 数量 | 適用
【新設】
高圧受電盤 | VCB 1段積 | 面 | 1 | 電気設備 受変電設備 金属閉鎖形ｽｲｯﾁｷﾞｱ(遮断器1段) | 積算基準 ※P188
ポンプ盤 | 2負荷 | 面 | 1 | 電気設備 運転操作設備 動力制御盤 1負荷当たり | 積算基準 ※P188
補機盤 | 3負荷 | 面 | 1 | 電気設備 運転操作設備 動力制御盤 1負荷当たり | 積算基準 ※P188
ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ開度 |  | ループ | 1 | 電気設備 計装設備-発信器類（制御なし） | 積算基準 ※P188
水路水位計（１） |  | ループ | 1 | 電気設備 計装設備-発信器類（制御あり） | 積算基準 ※P188
吐出槽水位計 |  | ループ | 1 | 電気設備 計装設備-発信器類（制御あり） | 積算基準 ※P188
河川水位計 |  | ループ | 1 | 電気設備 計装設備-発信器類（制御あり） | 積算基準 ※P188
水路流速流向計 |  | ループ | 1 | 電気設備 計装設備-発信器類（制御なし） | 積算基準 ※P188
監視カメラ |  | 基 | 3 | 電気設備 ITV装置 ｶﾒﾗ1台当たり | 積算基準 ※P188
※ 積算基準［４ 下水道］ポンプ場・処理場施設（電気設備編）

## 機器単価表
特別単価調査表
| 公雨第7-5号 | 鴨島第一排水区雨水排水ポンプ電気設備工事
№ | 品名 | 仕様 | 数量 |  | 単価 | 参考重量(kg) | 想定工場
1 | 柱上気中開閉器 | 7.2kV 200A 鋼板製 VT内蔵GR付 方向性 | 1 | 台 | 1130000 | 49 | 新潟県長岡市 78km
2 | 高圧受電盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1425 CY形） W800mm×H2400mm×D2000mm（参考） | 1 | 面 | 9640000 | 1500 | 新潟県長岡市 78km
3 | 低圧配電盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1425 CY形） W800mm×H2400mm×D2000mm（参考） | 1 | 面 | 11840000 | 1000 | 新潟県長岡市 78km
4 | ポンプ盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1265 CX形） W1600mm×H2500mm×D800mm（参考） | 1 | 面 | 30840000 | 900 | 新潟県長岡市 78km
5 | 補機盤 | 屋外閉鎖自立型（JEM-1265 CX形） W1600mm×H2500mm×D800mm（参考） | 1 | 面 | 12540000 | 670 | 新潟県長岡市 78km
6 | 水路水位計（１） | 投込圧力式 | 1 | 式 | 1180000 | 1.4 | 新潟県長岡市 78km
7 | 水路水位計（２） | フリクトレベルスイッチ | 1 | 個 | 22000 | 2 | -
8 | 吐出槽水位計 | 投込圧力式 | 1 | 式 | 1200000 | 2.1 | 新潟県長岡市 78km
9 | 河川水位計 | 投込圧力式 | 1 | 式 | 1250000 | 2.7 | 新潟県長岡市 78km
10 | 水路流速流向計 | 電磁式 | 1 | 式 | 960000 | 3.1 | 新潟県長岡市 78km
11 | 監視カメラ | 固定式 ネットワーク設定費含む | 1 | 基 | 793333 | 2.4 | 島根県松江市 677km
12 | カメラ監視装置 | ネットワーク設定費含む | 1 | 式 | 2980000 | 5.6 | 島根県松江市 677km
13 | 遠方監視装置 | システム設定費含む | 1 | 式 | 6680000 | 2 | 島根県松江市 677km
【留意事項】
本単価表は､公共事業の工事費の積算に用いるため､上越市が独自の調査に基づき定めた単価を記載したものであり､個々の契約における単価を拘束するものではありません｡