バイパス配管及びエアーパージ手順書

作 業 手 順

1．穿孔後、ノーブローバックを着装し穿孔刃先を外し、Ｖ2・Ｖ4バルブ（閉）を取付ける。

2．バイパス立管を取付けバイパス配管を行い、Ｖ1・Ｖ3バルブを全開にする。

3．上流及び下流側に取付けた二口ガス栓にマノメーター等を取付ける。

4．Ｖ4バルブを全開にし、バイパス管内にガスを充填後、Ｖ4バルブを全閉にしバイパス管内の洩れを確認する。 （圧力計ＡとＢにて）

5．Ｖ4バルブを全開にし、二口ガス栓Ａにてエアーパージを行い、ガス濃度100％を確認後、Ｖ4バルブを全閉。

6．Ｖ2バルブを全開にし、二口ガス栓Ｂにてエアーパージを行い、ガス濃度100％を確認後、Ｖ4バルブを全開。

7．バイパス管のバルブ「Ｖ1・Ｖ2・Ｖ3・Ｖ4」がすべて全開であることを確認する。

３－８　バイパス配管及びエアパージ手順書

ガス圧【高側】

ガス圧【低側】

Ｖ４

Ｖ３

Ｖ２

Ｖ１

二口ガス栓Ａ

二口ガス栓Ｂ

バイパス管

圧 力 計 Ｂ

（マノメーター、又は水柱ゲージ）

圧力計Ａ

（マノメーター、又は水柱ゲージ）

切断箇所

工事箇所